湖北省住房和城乡建设厅

附件1

2021年房建市政工程勘察设计质量检查主要问题清单

| 序号 | 项目 所在地 | 项目名称 | 相关责任主体单位 | 主要问题 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黄石市 下陆区 | 液晶、半导体高端精密设备制造与维护 | 建设单位：湖北仕上电子科技有限公司 设计单位：湖北佳境建筑设计有限公司 图审机构：湖北地安建设工程咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.1.8条：总图部分消防车道转弯半径不满足消防车转弯的要求。 |  |
| 2 | 十堰市 张湾区 | 红卫界牌1号棚户区改造项目（广润·锦绣华府）二期2#楼 | 建设单位：湖北广润置业有限公司 设计单位：中城科泽工程设计集团有限责任公司 图审机构：十堰市展图勘察设计审查咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.2.2条：住宅天井内相邻两户窗的相对距离小于6米。 |  |
| 3 | 十堰市茅箭区 | 大美盛城南区二期B区商业楼 | 建设单位：湖北美盛置业有限公司 设计单位：十堰市建筑设计研究院 图审机构：十堰市展图勘察设计审查咨询有限公司 | 1、建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7条：“负一层平面图”中，第三防火分区“加压送风机房”门和第三防火分区“配电小间”门均应按甲级防火门设置。 2、建筑专业违反《民用建筑设计统一标准》GB50352-2019第6.8.6条：“楼梯2 1-1剖面图”中，休息平台结构层高2.50m，梯段起端踏步面至上方梁底的垂直高度仅2.34m，减去梯梁高后其净高尺寸不足2.20m。 |  |
| 4 | 宜昌市 西陵区 | 西陵一路居住、商业商务项目(中心商务区三期)11#楼及地下室 | 建设单位：宜昌新恒基投资开发有限公司 设计单位：武汉东艺建筑设计有限公司 图审机构：湖北建审工程咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）第6.7.2.3：内保温防护层设计采用10厚纸面石膏板，该为难燃材料，未采用不燃材料。 |  |
| 5 | 宜昌市 西陵区 | 西陵区石板铺路文化设施项目（宜昌文化产业园） | 建设单位：湖北西陵城市发展集团有限公司 设计单位：重庆市工程设计院 图审机构：湖北建审工程咨询有限公司 | 暖通专业违反《公共建筑节能设计标准》GB50189-2015第 4.2.17：多联机未标出制冷综合性能系数IPLV(C)，应在设备表中明确标出，厂家的型号只能作为设计提出的性能参数要求，无法保证实际采购的设备能效满足规范要求。 |  |
| 6 | 宜昌市 夷陵区 | 小溪塔高新技术产业园基础设施配套建设项目（二期） | 建设单位：宜昌夷陵城市发展有限公司 设计单位：湖北中广公路勘察设计有限公司 图审机构：湖北鑫华盛施工图咨询有限公司 | 道路专业违反《城市道路工程设计规范》CJJ37-2012（2016年版）第3.4.3条：应注明人行道最小净高同时C型标志牌不满足净高要求。 |  |
| 7 | 鄂州市鄂城区 | 鄂州市新港路（重载车专用通道）工程 | 建设单位：鄂州市政府投资工程管理中心 勘察单位：鄂州市勘测院 图审机构：湖北地安建设工程咨询有限公司 | 岩土工程勘察违反《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)第5.7.2 5.7.1条：应按市政道路、管涵、桥梁等分段、分区补充评价地震效应评价。 |  |
| 8 | 孝感市孝南区 | 中国工商银行股份有限公司孝感分行营业综合楼 | 建设单位：中国工商银行股份有限公司孝感分行 设计单位：孝感市城乡规划建筑设计院有限责任公司 图审机构：孝感市天安建设工程设计审查事务所有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第8.1.8条：8.1.8 消防控制室应采取防水淹的技术措施。 |  |
| 9 | 孝感市汉川市 | 汉川金源瑞城 | 建设单位：湖北省远驿房地产开发有限公司 设计单位：中国中建设计集团有限公司 图审机构：湖北图强建设工程施工图咨询有限公司 | 建筑专业违反《住宅设计规范》GB50096-2011第6.1.3条：“三层平面图”中，“屋顶花园”定性为上人屋面，其女儿墙应设护栏，净高尺寸不应小于1100mm。 |  |
| 10 | 黄冈市黄州区 | 黄冈市计划生育技术服务指导中心项目 | 建设单位：黄冈市妇幼保健院 设计单位：湖北中江建筑设计院有限公司 图审机构：黄冈市中诚建筑工程咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.11.3和5.5.21-1条：1#和2#楼梯的三层平面，其疏散楼梯间的门平面图和详图对不上，疏散门宽度不达标。 |  |
| 11 | 黄冈市武穴市 | 武穴市第三医院门诊大楼 | 建设单位：武穴市第三医院 设计单位：湖北佳境建筑设计有限公司 图审机构：湖北鑫华盛施工图咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.4.4.3条：建施07 一层平面的1号楼梯地上与地下部分共用楼梯间未在首层采取防火分隔措施。 |  |
| 12 | 咸宁市崇阳县 | 崇阳县肖岭乡便民服务大厅 | 建设单位：崇阳县肖岭乡人民政府 设计单位：崇阳县金厦建筑勘察设计有限公司 图审机构：无（低风险免审项目） | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第5.5.8条：三层大会议室分隔两个楼梯间，使右边房间只有一个疏散口。 |  |
| 13 | 恩施州恩施市 | 蘭院（1#楼） | 建设单位：恩施市龙翔房地产开发有限公司 设计单位：广东建筑艺术设计院有限公司 图审机构：湖北施宇建设工程设计审查咨询有限公司 | 建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第7.2.4条：地下室露出地面一边的商业房间和其它房间都应设消防救援窗口，负一层如何防火分区、如何疏散交代不清。 |  |
| 14 | 恩施州恩施市 | 恩施清江民族学校教学楼 | 建设单位：恩施市御景源商贸有限公司 设计单位：湖北天工建筑勘察设计有限公司 图审机构：湖北施宇建设工程设计审查咨询有限公司 | 1、建筑专业违反《建筑抗震设计规范》GB50011-2010（2016年版）第3.1.1条：建筑设计说明（一）：二、单体工程技术经济指标表内写明：抗震设防烈度（重点设防）七度；而在五、设计所执行标准的第 3条中为：本工程抗震设防烈度为六度。 2、建筑专业违反《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)第6.2.7、8.1.8条：建施08：1#教学楼的消防控制室及监控室的外门，未采用乙级防火门同时也未采取防水淹的技术措施。 |  |
| 15 | 恩施州 | 首信华府北区4#楼 | 建设单位：鹤峰首信置业有限公司 设计单位：三峡大学(湖北)设计咨询研究院有限责任公司 图审机构：湖北建审工程咨询有限公司 | 建筑专业违反《住宅建筑规范》GB50368-2005第5.1.5条：飘窗护窗栏杆高度小于0.9m。 |  |
| 16 | 恩施州鹤峰县 | 鹤峰县走马镇堰垭学校食堂新建项目 | 建设单位：鹤峰县走马镇堰垭学校 设计单位：烟台建筑设计有限公司 图审机构：湖北施宇建设工程设计审查咨询有限公司 | 建筑专业违反《中小学校设计规范》GB50099-2011第8.1.6条：楼梯栏杆高度1050，未标注水平推力的要求及水平段垂直杆件间距的要求。 |  |

附件2

全省工程勘察设计质量抽查问题整改情况反馈表

住建部门（盖章）：                           联系人：               联系电话：

| 序号 | 项目名称 | 检查中发现的 质量问题 | 勘察设计单位 整改措施 | 审查机构 整改措施 | 市州住建部门 复核意见 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |